## 公告内容（第三方）
昆明市西山区人民医院院区部分消防设施维修改造项目报价表
问题 | 问题部位 | 整改建议 | 现场照片 | 报价（元） | 是否需改动现有建筑结构 | 改动部位
管道井未采取防火封堵 | 门诊楼：6层管道井 | 按照国家规范要求进行整改 |  |  | 是（ ） 否（ ）
建筑内的电缆井、管道井❗与房间、走道❗等相连通的孔隙没有采用防火封堵材料封堵。 | 门诊楼：2号楼梯旁风机房 | 按规范要求，采用防火材料封堵。 |  |  | 是（ ） 否（ ）
防火门上端封堵不严密 | 地下室：变配电室隔间处 | 采用防火材料完成封堵 |  |  | 是（ ） 否（ ）
系统中的管道及建筑内的其他管道，在穿越防火隔墙、楼板和防火墙处的孔隙没有采用防火封堵材料封堵。 | 地下室：消毒供应室 | 按照国家规范要求进行整改 |  |  | 是（ ） 否（ ）
防火卷帘与楼板之间的空隙，均没有按照规范要求采用防火封堵材料封堵。 | 地下室：防火卷帘 | 按照国家规范要求进行整改 |  |  | 是（ ） 否（ ）
与门诊楼、医技楼相联通，无防火分隔措施。 | 住院楼：1层北侧 | 应设置有效防火分隔措施 |  |  | 是（ ） 否（ ）
营养食堂与车库区域未设置有效防火分隔措施 | 地下室：负一层营养食堂门口 | 应设置有效防火分隔措施 |  |  | 是（ ） 否（ ）
消毒供应室与车库之间未设置有效防火分隔措施 | 地下室：负一层消毒供应室区域 | 应设置有效防火分隔措施 |  |  | 是（ ） 否（ ）
民用建筑内的附属库房，防火分隔不符合消防规范要求。 | 住院楼：护士站 | 被服间门应设置为乙级防火门。 |  |  | 是（ ） 否（ ）
电梯口处未设置防火门进行防火分隔 | 门诊楼：各楼层9号电梯口 | 核查设计，应设置防火门进行防火分隔 |  |  | 是（ ） 否（ ）
库房未采用防火门分隔 | 门诊楼：5层5004 | 按照国家规范要求进行整改 |  |  | 是（ ） 否（ ）
电梯机房内设置库房，未设置防火门进行防火分隔 | 门诊楼：屋顶 | 按国家规范要求应设置有效防火分隔措施 |  |  | 是（ ） 否（ ）
电气火灾监控主机未通电运行。 | 住院楼：消防控制室 | 及时检查维修更换 |  |  | 是（ ） 否（ ）
火灾报警（联动）控制器显故障、屏蔽的消防设备。 | 住院楼：消防控制室 | 按照国家规范要求进行整改 |  |  | 是（ ） 否（ ）
打印机损坏 | 住院楼：消防控制室 | 按照国家规范要求进行整改 |  |  | 是（ ） 否（ ）
多个楼层显示器未通电。 | 地下室：负一层11号电梯处，住院楼5号楼梯内 | 及时检查维修更换 |  |  | 是（ ） 否（ ）
楼层显示器未通电运行。 | 住院楼：3号楼梯间，5、6层 | 检查维修或更换，保证设施正常运行。 |  |  | 是（ ） 否（ ）
对讲电话不能正常通话 | 门诊楼：屋顶9号电梯机房 | 按照国家规范要求进行整改 |  |  | 是（ ） 否（ ）
电梯机房内未设置火灾探测器 | 门诊楼：屋顶3、4号电梯的电梯机房 | 按国家规范要求设置火灾探测器 |  |  | 是（ ） 否（ ）
消防模块设置在配电（控制）柜（箱）内。 | 住院楼：楼顶风机控制柜 | 按规范要求，应设置在配电柜外。 |  |  | 是（ ） 否（ ）
未设置对讲电话 | 住院楼：屋顶3，4，11号电梯机房 | 按照国家规范要求进行整改 |  |  | 是（ ） 否（ ）
火灾自动报警系统未通电运行。 | 住院楼：5、6层 | 检查维修，保证系统运行正常。 |  |  | 是（ ） 否（ ）
由于医院场所特殊，应业主要求未进行火灾报警系统、自动喷水灭火系统、防排烟系统联动测试 | 住院楼：消防控制室 | 业主应定期检查测试。 |  |  | 是（ ） 否（ ）
火灾报警（联动）控制器的备电源不能正常切换工作。消防电话总机显示1个故障。 | 住院楼：消防控制室 | 及时检查维修更换 |  |  | 是（ ） 否（ ）
消防电话通话不清晰。 | 住院楼：楼顶电梯机房 | 检查维修，保证通话清晰。 |  |  | 是（ ） 否（ ）
触发多个火灾探测器均没有发出火灾报警信号。 | 门诊楼：屋顶设备机房区域 | 及时检查维修更换 |  |  | 是（ ） 否（ ）
稳压系统锈蚀严重。 | 住院楼：楼顶水箱间 | 检查维修，定期维护保养。 |  |  | 是（ ） 否（ ）
水箱溢流管和进水管安装高度，不符合要求。 | 住院楼：楼顶水箱间 | 按规范要求，进水管安装高度高于溢流管。 |  |  | 是（ ） 否（ ）
在消防控制中心不能显示消防水池水位报警信息。 | 住院楼：屋顶 | 按照国家规范要求进行整改 |  |  | 是（ ） 否（ ）
消防水池没有设置就地水位显示装置，在消防控制中心不能显示消防水池水位报警信息。 | 地下室：消防水泵房 | 按照国家规范要求进行整改 |  |  | 是（ ） 否（ ）
消防水泵控制柜未标明防护等级 | 地下室：消防水泵房 | 按照国家规范要求进行整改 |  |  | 是（ ） 否（ ）
消防水泵控制柜在平时没有处于自动启泵状态。 | 地下室：消防水泵房 | 按照国家规范要求进行整改 |  |  | 是（ ） 否（ ）
1号稳压泵不能手动启动。 | 住院楼：楼顶水箱间 | 检查维修，保证设施正常运行。 |  |  | 是（ ） 否（ ）
甲方不允许测试消防水泵相关功能，本次检查未能测试 | 地下室：消防水泵房 | 管理单位及时检查维修，保证相关功能正常 |  |  | 是（ ） 否（ ）
消防水泵出水干管上没有设置压力开关 | 地下室：消防水泵房 | 按照国家规范要求进行整改 |  |  | 是（ ） 否（ ）
消防水泵控制柜没有设置机械应急启泵功能。 | 地下室：消防水泵房 | 按照国家规范要求进行整改 |  |  | 是（ ） 否（ ）
高位消防水箱出水管上没有设置流量开关 | 住院楼：屋顶水箱 | 按照国家规范要求进行整改 |  |  | 是（ ） 否（ ）
消火栓箱内未设置消火栓按钮。 | 住院楼：楼顶水箱间 | 应设置消火栓按钮。 |  |  | 是（ ） 否（ ）
设有室内消火栓的建筑没有设置带有压力表的试验消火栓。 | 住院楼：楼顶水箱间 | 按规范要求，设置压力表。 |  |  | 是（ ） 否（ ）
室内消火栓的箱门损坏 | 地下室：负一层车道入口处 | 及时检查维修更换 |  |  | 是（ ） 否（ ）
末端试水无排水措施 | 住院楼：5层 | 按照国家规范要求进行整改 |  |  | 是（ ） 否（ ）
气体灭火系统控制器处于关闭状态 | 地下室：配电室，发电机房 | 按照国家规范要求进行整改 |  |  | 是（ ） 否（ ）
储油间无灭火设施 | 地下室：发电机房 | 按照国家规范要求进行整改 |  |  | 是（ ） 否（ ）
湿式报警阀组出水端无信号蝶阀，各阀门无相关启闭状态标识。 | 地下室：消防水泵房 | 按国家规范要求设置安装 |  |  | 是（ ） 否（ ）
测试8个湿式报警阀组，其中7个压力开关动作，1个没动作，消防控制室只收到2个压力开关动作信号。 | 地下室：消防水泵房 | 及时检查维修，恢复相关功能 |  |  | 是（ ） 否（ ）
风机控制柜处于关闭状态，线路有灼烧 | 门诊楼：屋顶9号电梯机房 | 按照国家规范要求进行整改 |  |  | 是（ ） 否（ ）
消防风机锈蚀严重。 | 住院楼：楼顶 | 检查维护保养。 |  |  | 是（ ） 否（ ）
风机控制柜断路故障。 | 门诊楼：屋顶1号楼梯间 | 及时检查维修更换 |  |  | 是（ ） 否（ ）
排烟阀手动不能正常启动。 | 门诊楼：5033病房旁 | 检查维修或更换，保证设施正常运行。 |  |  | 是（ ） 否（ ）
消防风机电气线路被切断。 | 门诊楼：4层医务部风机房 | 及时检查维修恢复相关功能 |  |  | 是（ ） 否（ ）
风机入口处的排烟防火阀关闭，不能连锁排烟风机停止运转。 | 住院楼：屋顶风机 | 按照国家规范要求进行整改 |  |  | 是（ ） 否（ ）
任何一个常闭排烟阀或排烟口开启时，排烟风机均不能联动启动。 | 住院楼：各楼层 | 按照国家规范要求进行整改 |  |  | 是（ ） 否（ ）
防火卷帘脱轨，帘面破损，上方缝隙未做处理 | 地下室：地下二层出口处 | 按照国家规范要求进行整改 |  |  | 是（ ） 否（ ）
大部分防火卷帘门不能正常运行。 | 门诊楼：电梯厅 | 检查维修，保证设施正常运行。 |  |  | 是（ ） 否（ ）
防火卷帘帘面锈蚀 | 门诊楼：4层2号电梯前中庭 | 按照国家规范要求进行整改 |  |  | 是（ ） 否（ ）
防火卷帘的帘面变形。 | 门诊楼：3层中庭处 | 及时检查维修 |  |  | 是（ ） 否（ ）
非疏散通道上设置的防火卷帘的远程启动控制不符合消防规范要求，部分防火卷帘归底后控制室内无反馈信号。 | 门诊楼：中庭处、扶梯处各层 | 及时检查维修恢复相关功能 |  |  | 是（ ） 否（ ）
消防配电线路明敷，采用金属保护管锈蚀破损严重，没有采取防火保护措施。 | 住院楼：屋顶 | 及时检查维修更换 |  |  | 是（ ） 否（ ）
公共区域未设置应急照明 | 地下室：地下一层，二层 | 按照国家规范要求进行整改 |  |  | 是（ ） 否（ ）
排烟阀电线未穿管保护 | 住院楼：各楼层 | 按规范要求，穿管保护。 |  |  | 是（ ） 否（ ）
消防控制室未设置图形显示装置 | 住院楼：消防控制室 | 按照国家规范要求进行整改 |  |  | 是（ ） 否（ ）
气体灭火设施 | 气体类型： | 工作原理： |  |  | ---- | ----
火灾逃生面具 | 型号： | ---- |  |  | ---- | ----
战斗服 | 型号： | ---- |  |  | ---- | ----
公司名称（盖章）： 年 月 日 联系人： 联系电话：
★注：本次询价只作为市场咨询，并非最终结果，且不作为招投标参考。